„ВОДОСНАБДЯВЯНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ –в ликвидация”- ЕООД –ПАЗАРДЖИК

Технически спецификации и изисквания

При възлагане на обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2  и по реда на глава двадесет и шеста от  ЗОП

      - Наименование на поръчката: Доставка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72 часови проби на помпени агрегати

- Вид (обект) на поръчката: доставки

- Правно основание за откриване на процедурата: чл.187, във връзка с чл.20, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).

- Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.20, ал.3, т.2 е: Събиране на оферти с обява.

- Прогнозната стойност за целия обем на поръчката е до 70000 лв.без ДДС.

- Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

- Място на изпълнение: централния склад на възложителя в гр.Пазарджик ул.”Александър Стамболийски” №115.

- Срок на изпълнение на поръчката – една година от датата на  сключване на договора, но не по-дълъг от датата, на която бъде достигната  максималната стойност  на поръчката до 70000 лв.без ДДС.

9. Описание на поръчката:  Предмет на поръчката е : „Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и  72-часови проби на помпени агрегати“, за експлоатационни и аварийни нужди на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

Доставките по всяка една от позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя, в зависимост от реалните нужди от подмяна на съществуващите ПА и финансовите възможности на Възложителя, като срока за доставка да не е повече от 30 дни от предоставяне на заявката. Доставките ще се извършват с транспорт на Изпълнителя до склада на Възложителя. гр.Пазарджик ул.”Александър Стамболийски” №115, през срока на действие на договора. Стойността е с включени транспортни разходи до склада на „В и К в ликвидация”- ЕООД гр. Пазарджик. Възложителят ще възлага доставки на ПА в зависимост от нуждите си,  без от това да произтича каквото и да било задължение за закупуване  на всички  ПА от техническата спецификация.

Срок на доставка след заявка – съгласно предложението  на участника

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

Доставка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72 часови проби на помпени агрегати

Помпените агрегати /ПА/, предмет на обществената поръчка трябва да са нови,  неупотребявани и да отговарят на следните работни характеристики и функционални изисквания:

1. Предназначение – питейно битово водоснабдяване;

2. Тип и характеристики на помпите – съгласно Таблица 1;

3. Номинален дебит (дебитът в работната точка) на помпите –  Q (l/s) – съгласно

Таблица 1, с допустимо отклонение не повече от +/- 3%;

4. Номинален напор на помпите (напорът в работната точка) – Н (м) – съгласно Таблица 1,

с допустимо отклонение не повече от +/- 3%;

5. Коефициент на полезно действие на помпите в работните точки –  по-голямо  КПД  –

ɳ (%) – съгласно Таблица 1;

6. Номинална мощност (мощността в работната точка) на вала на двигателя  –  P2 (kW) – съгласно Таблица 1;

7. Предлаганите ПА да са съобразени с Европейска регулация 640/2009 и Еко Директива 2005/32/Е0, според която след  01.01.2015 г. всички вертикални многостъпални помпи за сух монтаж с мощност  7,5 – 375 кВт трябва да са с двигатели с клас на ефективност минимум  IЕЗ;

8. Предлаганите ПА да са съобразени с Европейска регулация 547/2012 и Директива 2009/125/ЕО, според която след 01.01.2015 г. хидравликите на всички вертикални  многостъпални помпи за сух монтаж трябва да са с минимален индекс на ефективност МЕI ≥ 0.4;

9. Предлаганите ПА да са съобразени с Европейска регулация 547/2012, според която след 01.01.2015г. хидравликите на всички потопяеми многостъпални помпи с номинален диаметър 4"  и 6" трябва да са с минимален индекс на ефективност МЕI≥0.4 ;

10. Работните елементи на предлаганите помпени агрегати  да са изработени изцяло

от легирана неръждаема стомана по EN 1.4301.

Таблица 1

| № | Характеристики | Q/l/s +/- 3% | H/m +/- 3% | ɳ % Помпа ≥ | P2/ kW Помпа ≤ | Бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потопяем сондажен помпен агрегат, за питейна вода и вертикален монтаж. Стоманени компоненти от неръждаема стомана по EN 1.4301. Пренавиваем ел.двигател тип Франклин или негов анапог за работа със съществуващ честотен преобразувател. Пускане – директно на (. Работно напрежение 3х380-400-415 V Максимален диаметър на агрегата – 160 мм. Присъединяване – резбови преход. | 14 | 60 | 70 | 13 | 1 |
| № | Характеристики | Q/l/s +/- 3% | H/m +/- 3% | ɳ % Помпа ≥ | P2/ kW Помпа ≤ | Бр. |
| 2 | Потопяем сондажен помпен агрегат, за питейна вода и вертикален монтаж. Стоманени компоненти от неръждаема стомана по EN 1.4301. Пренавиваем ел.двигател тип Франклин или негов анапог. Пускане – директно на ( със съществуващ софтстартер. Работно напрежение 3х380-400-415 V Максимален диаметър на агрегата – 190 мм. Присъединяване – резбови преход. | 17.5 | 140 | 72 | 37 | 1 |
| 3 | Вертикален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода - монтаж на фундамент и смукател и нагнетател на едно ниво. Материал – легирана стомана. Пускане – директно на (. За работа със съществуващ честотен преобразувател Работно напрежение 3х380-400-415 V | 2.4 | 25 | 62 | 1.1 | 3 |
| 4 | Вертикален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода - монтаж на фундамент и смукател и нагнетател на едно ниво. Материал – легирана стомана. Пускане – директно на (. За работа със съществуващ честотен преобразувател Работно напрежение 3х380-400-415 V | 5 | 24 | 67 | 2.2 | 1 |
| 5 | Вертикален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода - монтаж на фундамент и смукател и нагнетател на едно ниво. Материал – легирана стомана. Пускане – директно на (. За работа със съществуващ честотен преобразувател Работно напрежение 3х380-400-415 V | 6 | 34 | 69 | 4 | 2 |
| № | Характеристики | Q/l/s +/- 3% | H/m +/- 3% | ɳ % Помпа ≥ | P2/ kW Помпа ≤ | Бр. |
| 6 | Вертикален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода - монтаж на фундамент и смукател и нагнетател на едно ниво. Материал – легирана стомана. Пускане – директно на (. За работа със съществуващ честотен преобразувател Работно напрежение 3х380-400-415 V | 8 | 30 | 70 | 4 | 2 |
| 7 | Хоризонтален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода с аксиален смукателен отвор, радиален нагнетателен отвор. Материал: корпус – чугун, работно колело – бронз; Пускане – директно на (. Работно напрежение 3х380-400-415 V. | 100 | 138 | 81 | 250 | 1 |
| 8 | Вертикален многостъпален центробежен помпен агрегат за питейна вода - монтаж на фундамент и смукател и нагнетател на едно ниво. Материал – легирана стомана. Пускане – директно на (. Работно напрежение 3х380-400-415 V | 21 | 150 | 75 | 45 | 1 |
| 12 бр. водоснабдителни помпени агрегати |

Забележки:

*Допустими толеранси на параметрите – съгласно  Анекс А на ISO 9906:2012.

*За доказване на горепосочените характеристики и изисквания, участникът следва  да представи техническа документация (описание) за всяко изделие поотделно.

*За посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение,  друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка,  патент, тип, произход или производство съгласно  чл. 48, ал. 2 от   „Закона за обществените поръчки“ - да се чете „или еквивалентно”.

Изготвил:  (п)

( инж. Любомир Тотев )